Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 530 (1D2I)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Universaldimmer
Kompakter 230 V-Dimmer mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit 1 dimmbarem Ausgang und 2 Binäreingängen. Dimmaktor mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittssteuerung für alle dimmbaren 230 V Leuchtmittel (z.B. Glühlampen, dimmbare LED Leuchten, Halogenleuchten). Zusätzlich zur Dimmfunktion unterstützt das Gerät Szenen, Automatik, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer. Die Eingänge können über konventionelle Schalter mit einer externen Spannung von 230 V angesteuert werden. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangs- und Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Dimmer
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Binäreingang Kanal 1 und 2
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Dimmaktor):	Dimmart: Phasenan-/-abschnitt
	Versorgungsspannung: 230 V∿
	Pmax: 200 W 
	Stand-by Leistung: < 0,2 W
Eingänge (Binäreingänge):	Spannung: 230 V∿
	Strom: < 1 mA
	Galvanisch getrennt
	Signal maximal 10 Ticks pro Sekunde

Fabrikat:	Weinzierl KNX IO 530 (1D2I)
Artikel-Nummer:	5312