Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX DMX Gateway 544
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX DMX Gateway
KNX DMX Gateway zwischen KNX und DMX512 mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit 64 frei konfigurierbaren Kanälen (KNX Datenpunkte). Für die Integration von DMX-Geräten, die DMX512 über RS-485 unterstützen. DMX Master- oder Slave-Funktion. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und DMX kann über Parameter in der ETS konfiguriert werden.
Betriebsart Master erlaubt die Steuerung von DMX-Leuchten zum Beispiel mit KNX Tastern. Bis zu 64 Dimmkanäle oder bis zu 8 RGB/RGBW-Kanäle. Jedem Kanal können mehrere Teilmengen von DMX512-Adressen zugeordnet werden. Es können alle 512 DMX Kanäle gesteuert werden. Die Dimmkanäle ermöglichen das Schalten oder Dimmen von einem oder mehreren DMX Geräten über KNX.
In der Betriebsart Slave können KNX Aktoren von DMX aus gesteuert werden. Bis zu 64 DMX512-Adressen können einzeln ausgewertet und auf KNX gesendet werden. Interpretation als Dimmwert, Schaltwert mit Schaltschwelle oder RGB-Wert. 
Lokale Bedienung (Testfunktionen) und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Der DMX Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
Steckbare Schraubklemme (3 polig) für DMX
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Hilfsspannung
Spannungsversorgung:	KNX ca. 4 mA
	Hilfsspannung für DMX-Seite 12..24 V⎓
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs (mehrfarbig)
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
DMX:	Typ: DMX512
	Master oder Slave wählbar
	RS-485, 250 kBit/s

Fabrikat:	Weinzierl KNX DMX Gateway 544
Artikel-Nummer:	5358