Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX TP Multi IO 570 (48I/O)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Multi Input/Output (48 I/O)
KNX Multi Input/Output Gerät mit einer Breite von max. 4 TE (72 mm): ein universelles Ein- und Ausgangsmodul für die Gebäudesteuerung mit 48 frei konfigurierbaren digitalen Kanälen. Jeder Kanal kann als binärer Eingang oder als binärer Ausgang verwendet werden. Die Peripherie (Ein- und Ausgänge) wird durch eine externe Spannungsversorgung (24 V DC) gespeist. Eingangskanäle eignen sich zum Anschluss von potentialfreien Kontakten und können zur Steuerung z.B. von Leuchten oder Jalousien über KNX verwendet werden. Ausgangskanäle können Signal-LEDs, externe Koppelrelais oder Jalousierelais ansteuern. Integrierte USB-Schnittstelle als Programmierschnittstelle zum KNX-Bus mit der Möglichkeit der lokalen Programmierung des Gerätes. USB-Anschluss galvanisch vom KNX-Bus getrennt. Display auf der Frontseite für eine manuelle Bedienung des Gerätes und der Ein- und Ausgangskanäle. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 4 TE (72 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
Steckbare Schraubklemmen (4 polig) für Spannungsversorgung
Steckbare Schraubklemmen (12 polig) für Ein- und Ausgänge
	USB 2.0 Micro-B Buchse
Spannungsversorgung:	KNX ca. 6 mA
	Ein- und Ausgänge: 24 V⎓, ca. 25 mA ohne Last
KNX:	Medium TP
	Unterstützung von KNX Long Frames
Bedien- und Anzeigeelemente:	OLED Display mit 4 Tasten
	KNX Programmier-LED (rot)
Ausgänge:	Open-Drain, max. 100 mA, inkl. Freilaufdiode
Eingänge:	Inkl. Pull-Up Widerstand

Fabrikat:	Weinzierl KNX TP Multi IO 570 (48I/O)
Artikel-Nummer:	5267