Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für Multi IO Extension 590
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaiserweiterung Schalten bistabil
Relaiserweiterung/Koppelrelais mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit reduziertem Haltestrom. Die Relaiserweiterung dient als stromsparende Alternative für handelsübliche Koppelrelais. Die Erweiterung wird an einen Ausgang eines KNX Multi Input/Output Moduls angeschlossen. Das Koppelrelais wird wie ein monostabiles Relais angesteuert, verwendet intern aber ein bistabiles Relais und reduziert somit den Haltestrom um bis zu 95%. Eine integrierte Sicherung dient zum Schutz der Betriebsmittel.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Schraubklemme (2 polig) für 24 V⎓ Eingang
	Schraubklemme (3 polig) für 230 V∿ Ausgang
Anzeigeelemente:	LED (grün) zur Statusanzeige
Sicherung:	Feinsicherung 5x20 mm, 10 A
Eingang:	Eingangsspannung (Signal) 24 V⎓
	Max. Einschaltstrom < 15 mA
	Haltestrom < 2 mA
Ausgang:	Sicherung max. 10 A 
Relais Typ: 250 V∿ / 16 A

Fabrikat:	Weinzierl Multi IO Extension 590
Artikel-Nummer:	5321