Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX RF/TP Coupler 672
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Funkkoppler (RF/TP)
KNX Funkkoppler in kompakter Bauweise zur Montage in einer UP-Dose. Das Gerät verbindet KNX RF Geräte einer Funklinie mit dem KNX Bus (Twisted Pair). Die Konfiguration erfolgt mit der ETS. Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppen 0..31. LEDs visualisieren Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler auf KNX. Mit Hilfe von Tastern kann der Telegrammfilter testweise deaktiviert werden. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung.

Technische Daten:
Gehäuse:	Installation in Standard UP-Dose
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Antenne intern
Spannungsversorgung:	KNX ca. 10 mA
KNX:	Medium RF/TP
Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31
	Unterstützung von KNX Long Frames
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 9 LEDs
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX RF/TP Coupler 672
Artikel-Nummer:	5333