Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IP Router 751
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX IP Router
Kompakter KNX IP Router mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) zur Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen KNX Linien (TP) über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um einen oder mehrere PCs mit dem KNX Bus zu verbinden (z.B. für ETS-Programmierung). Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden. Der KNX IP Router besitzt eine erweiterte Filtertabelle für die Hauptgruppen 0..31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern. Die LEDs auf der Gerätefront visualisieren den Verbindungsstatus, den Telegrammverkehr sowie Kommunikationsfehler für LAN und für KNX. Mit Hilfe der Taster kann die Filterung der Telegramme für Testzwecke abgeschaltet werden. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	LAN-Buchse RJ-45
Spannungsversorgung:	KNX ca. 15 mA
KNX:	Medium IP/TP
	Kompatibel mit ETS ab ETS3
	Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31
	Unterstützung von KNX Long Frames
	Bis zu 5 Verbindungen gleichzeitig über KNXnet/IP Tunneling
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX IP Router 751
Artikel-Nummer:	5243