Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX PowerSupply 365
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Spannungsversorgung
KNX Spannungsversorgung mit integrierter Busdrossel und einem zusätzlich Ausgang für Hilfsspannung. Breite max. 4 TE (72 mm). Mehrfarbige LEDs auf der Gehäusefront zur Anzeige des Gerätezustandes: Überlast mit Vorwarnung, Übertemperatur sowie Telegrammverkehr und Reset-Status. Taster für den Reset der KNX-Linie.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 4 TE (72 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Steckbare Schraubklemme 230 V∿
Klemme für KNX Ausgang (rot / schwarz)
Klemme für Hilfsspannungsausgang (gelb / weiß)
Spannungsversorgung:	Eingangsspannung 230 V∿, 50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast: ca. 85% (einschließlich Busdrossel)
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
Ausgang:	KNX Nennspannung 30 V⎓
Hilfsnennspannung 30 V⎓
Nennstrom 640 mA (beide Ausgänge gemeinsam)

Fabrikat:	Weinzierl KNX PowerSupply 365
Artikel-Nummer:	5335