Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 511.1 secure (1O2I)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Schaltaktor und Binäreingang
Kompakter Schaltaktor mit einem bistabilen Ausgang und zwei Binäreingängen mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm). Aktor mit Funktionen für universelle Ausgänge einschließlich Szenenschaltungen, Ein- und Ausschalt-verzögerung, Treppenlichtschaltung und die Ansteuerung von Heizungsventilen (PWM für thermische Stellantriebe). Die Eingänge können über konventionelle Schalter mit einer externen Spannung von 12 bis 230 V angesteuert werden. Im Auslieferungszustand sind die Eingänge mit dem Aktor intern verbunden. Der Aktor zusammen mit Eingang B1 dient als Stromstoßschalter. Eingang B2 dient zur Nulldurchgangserkennung. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangs- und Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Aktor Kanal 1
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Binäreingang Kanal 2 und 3
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA
KNX:	Medium TP
	KNX Security optional
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Aktor):	Relais Typ: 230V∿ / 16A
Eingänge (Binäreingänge):	Spannung: 12 ... 230 V⎓∿
	Strom: < 1 mA
	Galvanisch getrennt
	Signal (DC) maximal 100 Ticks pro Sekunde
	Signal (AC) maximal 10 Ticks pro Sekunde
Fabrikat:	KNX IO 511.1 secure (1O2I)
Artikel-Nummer:	5327